广州市建筑节能设计说明专篇（2018版示范文本）（填写样本）

一、设计依据

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75

- 《工业建筑节能设计统一标准》GB51245

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176

- 《建筑采光设计标准》GB50033

- 《建筑幕墙》GB21086

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16

- 《智能建筑设计标准》GB5031

- 《建筑照明设计标准》GB50034

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015

- 《民用建筑节水设计标准》GB50555

- 《公共建筑节能设计标准》（广东省实施细则）DBJ15-51

- 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133

- 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、工程概况

项目名称：         1#办公楼

建筑类型：公共建筑  □居住建筑  □工业建筑     建筑功能：     办公建筑

项目用地面积： 5000  ㎡

项目建筑面积： 25000 ㎡，其中地上：  6    ㎡，地下：  1   ㎡

建筑高度：   18   m，建筑层数：  7       地上：  6层   ，地下：  1层

项目朝向示意图（群体建筑应有区域位置简图、所涉单体用灰度表示，建模栋应标注）：

`

1#办公楼

三、主要建筑节能设计说明

(一)节能评定结果

| □ 符合规定性指标。 | —— |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过权衡判断，满足节能要求。 | 评价指标 | 参照建筑 | 设计建筑 |
|  | 空调采暖年耗电量 | 80(KWh/㎡) | 74(KWh/㎡) |
|  | 空调采暖年耗电指数 |  |  |

(二)建筑与建筑热工

1.屋面

平均传热系数K≤  0.85   W／(㎡.K)，平均热惰性指标D＝  2.53   。

（1）隔热构造参数：

| 非透明屋面主要隔热材料品种 | 构造方式 | 厚度（mm） |  | 密度* (kg/m³) | 导热系数* (W／(m.K)） | 压缩强度或抗压强度* （Kpa） | 燃烧性能等级* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计算值 | 施工值 |  |  |  |  |
| 挤塑聚苯板 | 倒置式 | 32 | 40 | 28.50 | 0.03 | 150 | B1级 |

（2）外饰面参数：

| 屋面饰面类型及颜色 | 太阳辐射吸收系数 ρ |  | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 米白色地砖 | 0.65 |  | 上人屋面 |
| 热反射隔热涂料 | 修正前* | 修正后 | 使用位置 |

注：热反射隔热涂料修正前太阳辐射吸收系数指用于产品性能的检测值，修正后太阳辐射吸收系数指用于节能计算的修正值。

2.外墙

公共建筑/工业建筑：平均传热系数K≤  1.45 W／(㎡.K)，平均热惰性指标D＝ 3.59    。

居住建筑：传热系数K 东：   南：   西：   北：   W／(㎡.K)，热惰性指标D东：   南：   西：   北：   。

（1）隔热构造参数：

| 外墙构造 | 材料类型、品种 | 厚度 （mm） | 密度* (kg/m³) | 导热系数* (W／(m.K)） | 压缩强度或抗压强度* （Mpa） | 燃烧性能等级* | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙 | 加气混凝土砌块 | 200 | 700 | 0.22 | 5.00 | —— | 东南西北 |
| 主要隔热材料 | 玻化微珠保温砂浆I型 | 30 | 350 | 0.07 | 0.20 | A级 | 东西向剪力墙内保温 |

（2）外饰面参数

| 外饰面类型及颜色 | 太阳辐射吸收系数 ρ |  | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浅米黄色饰面砖 | 0.65 |  | 东南西北 |
| 热反射隔热涂料 | 修正前* | 修正后 | 使用位置 |
|  | 0.48 | 0.50 | 东南西北外墙 |

注：热反射隔热涂料修正前太阳辐射吸收系数指用于产品性能的检测值，修正后太阳辐射吸收系数指用于节能计算的修正值。

3.底面接触室外空气的架空或外挑楼板（公共建筑填写）

平均传热系数K≤     W／(㎡.K)，隔热措施：

4.外窗、屋顶透光部分

平均窗墙面积比=       ，屋顶透光部分面积比=       。

（1）主要构造参数

| 结构部位 | 窗框型材 | 玻璃种类 | 玻璃遮蔽 系数* | 可见光 透射比* | 中空玻璃 露点* | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 普通铝合金 | 普通中空玻璃 | 0.50 | 0.62 | -40℃ | 东南西北 |
| 透光幕墙 |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分 |  |  |  |  |  |  |

（2）各项综合指标

| 朝向 | 窗墙 面积比 | 公共建筑/工业建筑 |  | 居住建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传热系数 | 太阳得热系数 | 外遮阳系数 最大值 | 该外窗编号 | 外遮阳措施 |
| 东 | 0.12 | 3.15 | 0.36 |  |  |  |
| 南 | 0.45 | 3.15 | 0.36 |  |  |  |
| 西 | 0.25 | 3.15 | 0.36 |  |  |  |
| 北 | 0.33 | 3.15 | 0.36 |  |  |  |

（3）通风采光情况（居住建筑填写）

| 采光最不利的主要功能房间 |  | 通风开口面积最不利房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间功能 |  | 房间功能 |  |
| 房间位置 | （填写户型编号及房间名称） | 房间位置 | （填写户型编号及房间名称） |
| 房间窗地面积比 |  | 满足标准情况 |  |

注：主要房间（卧室、书房、起居室等）的通风开口面积应按不小于该房间地面面积的10%要求设计；厨房、卫生间、户外

公共区域的外窗，其通风开口面积应按不小于外窗面积45%设计。

(三)供暖通风与空气调节

| 机组类型 | 性能指标（根据设备类型相应填写） |  |  |  | 装机容量 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COP | IPLV | SCOP | EER |  |  |
| 分体空调 |  |  |  | 3.4 | —— | 20 |

□本项目不安装暖通空调系统。

(四)给水排水（公共建筑填写）

给水泵等级：           （不宜低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的泵节能评价值，如未设置，无需填写）

(五)电气

1.变压器能效值：        （不宜低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中能效标准的节能

评价值，如未设置，无需填写）

2.照明节能控制措施：    办公区照明分区分组控制，楼梯、走廊等区域照明采用声控开关。

3.公共建筑电能监测计量分项情况:  照明用电  插座用电  空调用电  动力用电 □ 特殊用电

(六)可再生能源利用

| 设计指标 | 太阳能热水 | 太阳能光电 | 空气源热泵 | 空调废热回收利用 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能参数 | 集热板面积（㎡） | 总装机容量（KWP） | COP |  |  |
| 建筑应用面积（㎡） |  |  |  |  |  |
| 安装部位 |  |  |  |  |  |

(七) 说明

1.本专篇仅供参考，设计人员宜根据项目实际情况进行填写和调整。

2.建筑节能工程进场材料应严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）及《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》（DBJ15-65）要求进场复验，其性能指标（包括但不限于专篇中带“*”的性能指标）应符合设计要求，并应在施工前由监理人员督促施工单位抽样送检合格并签字。外墙及屋面外饰面太阳辐射吸收系数小于0.6时须进行抽样送检。REC